ИСТОЧНИК

БЕСПЕРЕБОЙНОГО

ПИТАНИЯ

ИБП 3 А

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ведение

Источник бесперебойного питания UPS VP3.1 предназначен для питания систем охраны, ограничения доступа, сигнализации, видеонаблюдения и т.п.

UPS VP3.1 – полностью автоматическое устройство, не требующее регулировок и дополнительных настроек.

UPS VP3.1 совместно с аккумуляторами емкостью 4…7,2 Ач бесперебойно обеспечивает постоянное напряжение 12В при нагрузке до 2А и токе заряда аккумулятора (0,4…0,65)А.

UPS VP3.1 постоянно контролирует состояние аккумулятора и в случае необходимости осуществляет его заряд в соответствии с рекомендациями фирм-изготовителей аккумуляторов.

При наличии напряжения сети, UPS VP3.1 питает нагрузку от высококачественного импульсного стабилизатора напряжения.

При пропадании напряжения в сети, UPS VP3.1 переключает нагрузку на аккумулятор.

Специальный алгоритм, используемый в UPS VP3.1, предотвращает скачки напряжения при переключении со стабилизатора на аккумулятор и с аккумулятора на стабилизатор, исключая ложные срабатывания систем охраны, сигнализации и других видов нагрузки.

При питании нагрузки от аккумулятора его емкость и напряжение с течением времени уменьшается. Глубокий разряд аккумулятора отрицательно  сказывается на качестве его работы и сроке эксплуатации. При уменьшении напряжения на клеммах аккумулятора  до 10,5В (а более глубокий разряд недопустим) UPS VP3.1 автоматически отключает аккумулятор от нагрузки.

Отличительные черты устройства

- высокий коэффициент стабилизации импульсного стабилизатора;

- сохранение работоспособности при пониженом и повышенном сетевом напряжении;

- низкий уровень пульсации напряжения на выходе стабилизатора;

- защита импульсного стабилизатора от перегрузки по току;

- защита импульсного стабилизатора от перегрева;

- защита нагрузки от перенапряжения в случае нарушения работы стабилизатора;

- защита аккумулятора от перегрузки по току;

- защита от переполюсовки аккумулятора;

- защита аккумулятора от перезаряда;

- защита аккумулятора от переразряда;

- заряд аккумулятора стабильным током 0,1С, где С – емкость аккумулятора.

В UPS VP3.1 предусмотрена следующая индикация:

- красный светодиод POWER светится при наличии напряжения в сети;

- зеленый светодиод READY светится при наличии выходного номинального напряжения.

Технические характеристики UPS VP3.1

Входное напряжение питающей сети переменного тока______________ (100-280)В

Частота питающей сети переменного тока____________________________50+- 1Гц

Выходное напряжение при полностью заряженном аккумуляторе ________ 1З,62В

Выходное напряжение при отсутствии аккумулятора____________________1З,62В

Максимальный ток нагрузки при заряженном аккумуляторе____________ 1 ,5А\3А

Максимальный ток нагрузки при заряде аккумулятора током О,65А (емкость

аккумулятора 6,5А________________________________________________ 1А\2.3А

Максимальная амплитуда пульсаций при максимальном токе нагрузки на час-

тоте 1ООГц (не более) ________________________________________________2мВ

Напряжение срабатывания защиты от перенапряжения ________________16В+-3%

Ток срабатывания токовой защиты стабилизатора _______________________2А\3А

Ток срабатывания токовой защиты аккумулятора __________________________ЗА

Ток заряда аккумулятора (устанавливается предприятием-изготовителем

UPS VP3.1  в  соответствии  с ёмкостью аккумулятора, входящего в комплект поставки) _____________________________________________________ 0,4.. .0,72А

Напряжение отключения аккумулятора от нагрузки при его разряде 10,5В Время установки выходного напряжения стабилизатора при включении напряжения сети (не более)_____________________________________________________________ 0,5сек.

Габариты: ширина х высота х глубина___________________________200х165х8Омм

Условия хранения и эксплуатации

Источник бесперебойного питания  должен храниться и эксплуатироваться в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающей среды от +5°С до +40°С и относительной влажности до 95% (при температуре +З0°С). При этом в помещении не должно быть испарений кислот, щелочей и других агрессивных сред.

Устанавливать его необходимо так, чтобы обеспечивалась свободная конвекция воздуха через вентиляционные отверстия корпуса.

Категорически запрещается:

1. Бросать прибор  с высоты на пол, а также прикладывать грубую физическую силу к его компонентам.

2. использовать прибор при напряжении в сети выше 280В.

З. Эксплуатировать прибор во влажной (более 98%) атмосфере, а также до пускать попадание воды на компоненты

4. Подключать к выходу прибора  другие источники тока или на напряжения. Подключение к выходу источника питания сетевого напряжения 220В выведет его из строя.

5. Производить какие-либо регулировки на плате UPS VP3.1

Указания мер безопасности

- При монтаже и эксплуатации прибора UPS VP3.1 следует соблюдать «Правила безопасной эксплуатации электроустановок в Украине»

- На компонентах платы UPS VP3.1 имеется опасное для жизни напряжение. Подключение проводов к клеммникам прибора (или отключение их от клеммников), а также замену предохранителей разрешается производить только при отключенном сетевом напряжении.

Внимание:

Источник питания UPS VP3.1 — сложное электронное устройство. Доверять его эксплуатацию следует только квалифицированному техническому персоналу.

Конструкция прибора

UPS VP3.1  выполнен в настенном исполнении и имеет для этого соответствующие крепежные отверстия в корпусе.

Внутри корпуса смонтирована печатная плата с электронными компонентами и предусмотрено место для установки аккумулятора ёмкостью 4...7А.ч

На  печатной плате UPS VP3.1  имеются:

• клемная колодка для подключения к сети 220В переменного тока;

• держатель сетевого предохранителя с предохранителем на 1 А\3А

• клемная колодка для подключения нагрузки с обозначением полярности;

• держатель предохранителя аккумулятора с предохранителем на ЗА;

• провода с наконечниками для подключения аккумулятора: красный колпачок — «+», черный колпачок –«—»;

• светодиоды индикации POWER и READY

Подготовка UPS VP3.1   к работе

1. Заземлите прибор при помощи специального винта внутри корпуса.

2. К выходной колодке прибора подключите мягкие многожильные провода нагрузки предварительно зачищенные на длине 5... 6мм. При этом следует соблюдать полярность!

З. К клеммам аккумулятора подключите мягкие многожильные провода с наконечниками. При этом следует соблюдать полярность! Если аккумулятор подключён правильно и напряжение на его клеммах при подключённой нагрузке более 11,7В, то сразу же загорается светодиод READY индицируя наличие ВЫХОДНОГО напряжения.

4. Подсоедините обесточенные мягкие многожильные провода сети с переменным напряжением 220В 5ОГц к входной колодке платы, предварительно зачистив их на длине 5... 6мм. Подайте напряжение сети.

5 Через некоторое время (необходимое для подзарядки аккумулятора) произведите контрольное отключение сети. При ЭТОМ светодиод  POWER  гаснет, а светодиод READY продолжает светиться. Это свидетельствует о правильной работе прибора. Снова подайте сетевое напряжение.

Защита UPS VP3.1 и нагрузки

Токовая защита

Если к выходу источника питания UPS VP3.1    подключена нагрузка с током потребления большим, чем уровень срабатывания токовой защиты, то начинает  функционировать токовая защита, работающая по принципу токоограничения. При этом выходное напряжение уменьшается так, чтобы выходной ток не превышал 2А\3А После снятия перегрузки по току UPS VP3.1     автоматически возвращается в рабочий режим с номинальным выходным напряжением.

Защита от перегрева

Если температура в помещении, в котором установлен UPS VP3.1     выше 40°С, а ток нагрузки максимальный — температура внутри корпуса может стать опасно высокой. Аналогичная ситуация возможна, когда посторонние предметы препятствуют свободной конвекции воздуха через вентиляционные отверстия прибора. Для защиты компонентов  от перегрева предусмотрена термозащита , блокирующая работу прибора до тех пор, пока температура не снизится до заданного уровня.

Защита нагрузки от перенапряжения

В приборе UPS VP3.1    предусмотрена защита нагрузки от перенапряжения, которая срабатывает в том случае, если в результате какой-либо неисправности импульсного стабилизатора выходное напряжение превышает уровень срабатывания защиты от перенапряжения

Токовая защита аккумулятора

Если ток потребления нагрузки более ЗА или в нагрузке произошло короткое замыкание, то перегорает плавкий предохранитель, защищающий аккумулятор от недопустимо большого разрядного тока. После выяснения причин, вызвавших перегорание предохранителя и их устранения, предохранитель нужно заменить новым, рассчитанным на то же значение тока! Использование «жучков» категорически запрещается!

Защита аккумулятора от переполюсовки

Для защиты  UPS VP3.1    нагрузки и аккумулятора от повреждения электрическим током при подключении аккумулятора к UPS VP3.1    в противоположной полярности  предусмотрена защита от переполюсовки. В случае под- ключения аккумулятора в противоположной полярности перегорает предохранитель аккумулятора и разрывает цепь.

Внимание! Если произошло перегорание плавкого предохранителя на ЗА из-за подключения аккумулятора в противоположной полярности, необходимо отключить UPS VP3.1    от сети 220В, от аккумулятора и произвести замену предохранителя, расположенного на плате UPS VP3.1    на предохранитель ЗА того же типа.

Защита аккумулятора от перезаряда

Если аккумулятор достиг полностью заряженного состояния, а процесс заряда продолжается с прежней скоростью в течение продолжительного времени, аккумулятор может получить избыточный, опасный для него заряд (на ступит «перезаряд»). Это сокращает срок службы аккумулятора.

UPS VP3.1    производит заряд аккумулятора с полностью автоматической регулировкой оптимального тока заряда. По окончании заряда аккумулятора стабильным током равным О,1С. в соответствии с рекомендациями фирм изготовителей аккумуляторов,  UPS VP3.1   поддерживает напряжение на клеммах аккумулятора, соответствующее резервному 1З,62В, а ток заряда автоматически уменьшается до значения, равного току саморазряда аккумулятора.

При таком способе достигается полный заряд до номинальной ёмкости аккумулятора. Правильный заряд аккумулятора является одним из важнейiих условий его длительной эксплуатации.  UPS VP3.1 гарантирует безопасный режим заряда и максимальный срок службы аккумулятора.

Защита аккумулятора от переразряда

Известно, что глубокий разряд аккумулятора до напряжения ниже рекомендуемого предельного напряжения разряда снижает его ёмкость и сокращает срок службы. UPS VP3.1  контролирует напряжение на клеммах аккумулятора и, в случае если оно становится меньше 1О,5В, отключает аккумулятор от нагрузки. При появлении напряжения сети UPS VP3.1  подключает аккумулятор на заряд.

Внимание! В UPS VP3.1  не предусмотрена защита от повреждения электрическим током при длительном или кратковременном повышении сетевого напряжения выше уровня 280В. Для защиты UPS VP3.1   от повышенного сете- вого напряжения рекомендуется использовать автоматический сетевой протектор .

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, а также при отсутствии механических повреждений компонентов 1.).

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по его вине. По истечении гарантийного срока ремонт изделия осуществляется за счёт покупателя.

Настоящая гарантия не распространяется на случаи, не находящиеся под контролем изготовителя, такие как удар молнии, длительное или кратковременное повышение сетевого напряжения выше 280В, механическое сотрясение, попадание воды, неисправности, возникшие по вине животных и (или) насекомых, Или дефекты, вызванные неправильным применением UPS VP3.1  .

Изготовитель не несет ответственность за любой прямой или косвенный ущерб, потерю ожидаемой прибыли, времени или другие потери, понесенные покупателем в связи с приобретением, использованием или отказом в работе данного изделия.

Серийный номер

Дата продажи

Подпись продавца

Печать торговой организации